附件

合同编号

上海市消防设施维护保养服务

合同示范文本

（2017版）

使 用 说 明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人应具有相应的消防工程施工资质，发包人签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书。

四、本合同签订后可以在上海消防产业信息网备案（www.sh70119.com）。

五、本合同中的名词含义：

发包人：指在合同中约定的具有工程发包主体资格，承担支付工程价款义务的当事人。

承包人：指在合同中约定的被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人。

工程：指发包人与承包人在合同中约定的承包范围内的工程。

工程价款：指发包人与承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项。

前道工序：直接影响本工程开工的，需要在先完工的工程。

书面形式：指书面合同、指令、通知、决定、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。

合同编号

上海市消防设施维护保养服务合同

（2017版）

委托方：（以下简称甲方）

地址：

电话：                               传真：

联系人：                             手机：

服务方：（以下简称乙方）

地址：

电话：                              传真：

联系人：                            手机：

一、合同说明

为了能更好地服务于社会，使甲方的消防设施充分发挥作用，现经甲、乙双方共同协商、就甲方的消防设施委托乙方进行维保服务一事，达成如下合同，以便共同遵守。

二、合同范围

甲方委托乙方保养服务的：    路  号  楼                    消防装置共有五个系统分别是自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警联动系统、防排烟系统及应急照明疏散系统。

三、合同签署协作事项：

在合同签署时，甲方须提供所持有的保养系统的全套竣工资料（内容见附表一），以保证乙方的维护工作能得到顺利进行，乙方派遣技术全面，从事此专业多年，具有社会公德和职业道德的维修人员为甲方服务。

1、在维护、调试、检测等过程中，甲方应派相关的人员配合乙方技术人员进行工作。乙方维护人员工作时，服装整洁、佩戴工作证、标志明显，遵守甲方单位的各项规章制度，根据甲方特定的环境，双方制定维修时间，举止文明，服务周到。

2、本合约免费提供24小时之紧急召援服务，包括办公时及非办公时间内，并不收取额外之费用；

3、如甲方对现有消防系统功能及设备要求作出变更时，乙方可提供相应的变更文件说明。（系统功能及设备变更属于系统改造项目，需重新核定）

4、维修技术人员在接到工程单位抢修通知后，即安排在3小时内到达现场进行检查及维修，以确保整个消防系统运作正常。

5、如工程单位在接受消防局等有关部门检查时，维修技术人员可前往协助检查事宜，甲方必须提前24小时内通知乙方安排。

6、合同签订后，乙方在第一次做维护保养时，所发现甲方现场

消防设备存在问题，需维修或者更换的，由乙方向甲方提出，维修或更换费用由甲方承担，需保证通过消防机构年检。

四、维护保养依据

1、GB50016-2014 建筑设计防火规范

2、GB25201-2010 建筑消防设施维护管理

3、GB25506-2010 消防控制室通用技术要求

4、GB13495-1992 消防安全标志

5、GB15630-1995 消防安全标志设置要求

6、T/310108002-F001-2015建筑消防设施维保技术实施规范

五、维保记录填写

维保检查过程中如发现问题及时进行处理并作好记录填写更换设备清单物业管理部门审核。

1、在维保期内，乙方应按厂家建议及各有关规范要求对以上系统设备进行定期检查、保养，功能测试等。若系统在运行中出现故障、失灵等问题，由乙方负责进行修理，乙方不再计取人工、交通、管理等费用，但在维修过程中需要更换的设备、材料由甲方提供，需要乙方代购的由乙方报价，甲方同意并支付货款后，乙方再代为采购，在更换设备、材料采购到位后，乙方应尽快进行修复，使保修系统尽快投入正常工作。若发生其它设备材料，可根据实际情况向甲方申报。

2、乙方每月对保养系统进行一次系统是否完好工作的检查服务，每月，每季出具检查记录。

3、甲方因改造、重新装修、不可抗拒因素对保修系统造成严重破坏等需对保养系统进行较大规模改装、重新安装、调试时，不在本保养内容中，但需由乙方进行安装、施工的，双方应在乙方报价甲方同意的基础上实施。

六、维护保养服务内容及要求

1、火灾自动报警系统

1.1每季度分别抽验10%探测器动作及确认显示、报警装置是否正常，每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于1次。

1.2试验联动报警功能、信号显示。

1.3对备用电源进行１－２次充放电试验，１－３次主电源和备用电源切换试验。

1.4对火灾探测器每2年至少一次清洗、标定。（维保合同期限、清洗费用需另行核定）

1.5进行消防电梯强制停于首层测试。

1.6检查控制室内联动控制盘、CRT终端及打印机的全部状态。

2、自动喷水灭火系统

2.1 每月检查一次消防池水位，确认水位指标是否正常。

2.2 每月对消防控制阀进行一次检查，确认是否处于开启状态，有无漏水状况。

2.3 每月目视检查喷头一次，发现不正常的喷头及时更换。

2.4 每季对消防水泵接合器及附件检查一次，对消防泵作一次启动试运转。

2.5 每季对湿式报警阀、末端试水装置、水流指示器、信号阀作一次检查，水流指示器和信号阀动作确认报警是否正常；末端试水装置放水是否自动启泵，并检查在手动状态下，手动启泵功能。

2.6 对污染、易腐蚀生锈的消防配件、管道、阀门，进行清洁、除锈、注润滑剂。

2.7主备泵切换功能测试

3、消火栓系统

3.1每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。

3.2每季进行一次放水试验，启动消火栓按钮，确认在自动状态下是否启泵，测试动压与静压，并检查在手动状态下，手动启泵功能。

3.3 对污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门，进行清洁、除锈、注润滑剂。

3.4测试主备泵切换功能

3.5检查水泵动作情况，如异常升温、震动、噪声、压力等。

4、消防安全照明，疏散指示系统

4.1 检查出口指示灯玻璃面板有无划伤或破裂现象；

4.2 电源指示灯应常亮，当断开交流电而采用备用电源供电时，也应能亮，否则应检查修复；

4.3 出口指示灯在交流电供电时应能常亮，若不亮，则检查修复；

4.4 检查灯具安装是否牢固可靠；

4.5 清洁灯箱外壳及显示屏表面；

4.6 定期清洁消防楼道应急灯。

5、消防控制联动系统

5.1每年维保到期前一个月，由管理单位组识一次联动年检。

5.2喷淋系统联动工作情况。

5.3火灾报警联动工作情况。

5.4消防泵的启动出水情况。

5.5各消防设施切换开关是否正常。

5.6防火门、防火卷帘是否联动。

5.7防排烟系统联动工作情况。

5.8电梯是否自动迫降首层。

6、气体灭火系统

6.1每年对每一只钢瓶进行称重（只有高压二氧化碳系统、卤代烷系统、三氟甲烷系统需设称重装置），检查钢瓶压力、重量，压力不足时应及时补压，重量不足及时补液，压力表完好。

6.2每季检查钢瓶电磁阀接收到自动/手动/机械信号后能动作。

6.3每半年检查区域分配阀能灵活开启，并能恢复关闭状态。

6.4集流管、输气管应完好无损、无泄漏，固定应良好，系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤； 。

6.5喷头应完好无损，喷嘴的喷口方向应正确、并应无堵塞现象。

6.6每季做气体模拟喷放试验，检查气体喷洒及各阀开启状况，指示灯点亮情况。

6.7 模拟气体释放后,压力接点应有信号返回。

6.8区域门前紧急启动按钮启动，检查气体喷洒及各阀开启状况，指示灯点亮情况。

6.9、自动或手动状态，手动操作启动均应有效；  装置所处状态应有明显的标志或灯光显示，反馈信号显示应正常。

6.10防护区内和入口处的声光报警装置，入口处的安全标志、紧急启停按钮应正常；

6.11火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值。

6.12灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应的无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

6.13灭火剂储存客器内的压力，不得小于设计储存压力的9 0％，气动驱动装置的气动源的压力，不得小于设计压力的90％。

7、泡沫灭火系统

7.1每月应对消防泵和备用动力进行一次启动试验。

7.2每月应对低、中、高倍数泡沫产生器，泡沫喷头，固定式泡沫炮，泡沫比例混合器（装置），泡沫液储罐进行外观检查，应完好无损。

7.3每月应对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查，性能应达到标准要求。

7.4每月应对泡沫消火栓和阀门的进行一次检查，阀门的开启与关闭应自如，不应锈蚀。

7.5每月应对压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件进行检查，仪表、器件、管件不应有损伤。

7.6每月应对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查，性能应符合设计要求。

7.7每月应对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管清除锈渣。

7.8每月应对动力源和电气设备工作状况进行检查，工作状况应良好。

7.9系统每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外，其余管道应全部清洗，清除锈渣。

7.10系统每年应进行一次自动启动检查试验

8、细水雾灭火系统

8.1每月检查细水雾泵组、补水增压泵运转正常，无异常振动与声响，保持正常运转。

8.2检查高压泵联轴器运转平稳，高压泵电机不得有异声，泵运转时不得有异声，发现故障时及时修复。

8.3每月检查细水雾泵组、补水增压泵进出水阀门启闭正常，不得有卡死、丝杆缺油润滑现象，细水雾泵房内的电磁阀应处于正常工作状态，管路供水应启闭正常。

8.4检查细水雾泵房内的压力表、压力显示器数值应处于正常状态，不得有无效显示压力状态，细水雾泵组、补水增压泵密封处应无漏水现象。

8.5做好补水增压泵的定期润滑。

8.6细水雾系统的管路支、吊架应处于牢固、安全状态，不得有松动现象，系统的管路应无渗漏水现象，保护区外细水雾区域阀箱应完好无损，不得有缺损部件。

8.7每月细水雾泵组控制柜、补水增压泵控制柜各个指示灯均指示正常，中控室内细水雾远程控制柜各个指示灯均指示正常。

8.8每季做好细水雾系统的末端放水试验工作、定期做好细水雾泵组水箱换水工作，每季度做一次换水工作。

8.9储瓶式细水雾灭火系统检查启动装置性能。

8.10泵式细水雾灭火系统手动、自动启动泵和主、备泵切换功能，分区控制阀手动及模拟自动启动。

9、干粉灭火系统

9.1每月至少应对灭火系统进行一次检查，检查内容及要求应符合下列规定：

9.2每月对贮存灭火剂及驱动气体的容器、压力表、喷头、感温元件、阀门、火灾探测器、火灾自动报警控制器等全部系统组件，进行外观检查。

9.3检查灭火剂贮罐、贮气瓶内的充装压力，应符合本标准。

9.4每年至少应对灭火系统进行一次全面检查。检查内容和要求除按月检规定的检查外，尚应符合下列规定：

a、防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合设计规定。

b、灭火装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。

c、柜式灭火装置上的喷头孔口应无堵塞。

9.5每年对灭火系统进行一次模拟自动启动功能试验。

10、防烟和排烟设施

10.1每月检查机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮；用按钮启停每台风机，查看仪表及指示灯显示是否正常。

10.2每月检查送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观；手动、电动开启，手动复，动作和信号反馈情况。

10.3每季手动操作送风机组控制柜的启、停按钮，观察送风机组动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。检查标准要求：在送风机组现场控制柜上手动操作送风机组的启、停按钮，送风机组启、停功能正常，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

10.4每季测试防烟分区的火灾探测器发出火灾报警信号（给探测器加烟），观察该防烟分区的活动式挡烟垂壁动作情况及消防控制设备信号反馈情况。检查标准要求：当一个防烟分区发生火灾时，该防烟分区的挡烟垂壁接到消防控制设备的联动指令后，应能自动降落，并向消防控制室的消防控制设备反馈其动作信号。

10.5每季进行系统联动控制功能检查。自动控制方式下，分别触发两个相关的两个火灾探测器，查看相应排烟阀、排烟风机、送风机的动作和信号反馈情况。通风与排烟合用系统，同时查看风机运行状态的转换情况；全部复位，恢复到正常警戒状态。检查标准要求：当消防控制设备接到防烟分区发出的火灾（烟或温）报警信号后，立即向该防烟分区的防烟、排烟系统发出如下指令，并接收其动作反馈信号：停止空调机组运行；开启送风口（阀）；启动送风机组；开启排烟口（阀）；启动排烟风机。

七、维保履行期限：

本合同履行期限自     年    月    日起至      年     月 日止，为期      年。

消防设施维护保养费、年检费（具体实施办法）及支付方法：

1、维护保养费：

本合同消防维护保养费金额为      元人民币/年，大写为：人民币    元整。

2、维护保养费的支付

合同签定后一周内甲方须支付乙方合同总价的25%，以后每三个月提前支付乙方合同总额之25％累计至100％，乙方按实收取维保款并及时提供上海市有效之发票给甲方。

八、验收标准和方式：

1、乙方维保结束，由甲、乙双方共同派人员进行验收，必要时，也可委托消防管理部门和消防测试单位进行验收和测试，但委托第三方进行验收、测试的费用由甲方承担。

2、通过以上定期检测，如有故障应立即予以修理或更换，从而使消防系统尽快得到正常运行。

3、每次检修后都应有记录，做完检修时都应迅速提交一份检查报告给工程单位主管领导，并由甲方签署确认，以备存档。

九、消防设施年度检测标准

9.1、检测依据

1．《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

2．《火灾自动报警系统施工验收规范》	GB50116-2007

3．《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

4．《自动喷水灭火系统施工与验收规范》GB50261-2005

5．《建筑设计防火规范》GB50016-2014

6.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

7．上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007

8．上海市《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006

9．上海市建筑自动消防设施安装调试质量检验规程

10．建筑消防设施检测技术规程GA503-2004

11.T/310108002-F001-2015建筑消防设施维保技术实施规范

9.2、检测范围

1．火灾自动报警系统

2．消防给水灭火系统

2.1 消火栓给水灭火系统

2.2 自动喷水灭火系统

2.3机械防排烟系统

2.4气体灭火系统

2.5泡沫灭火系统

3.细水雾系统

9.3、检测工作标准内容

1．了解工程概况，查看技术资料（消防维保记录等）。

2．现场检测

2.1 火灾自动报警系统

2.1.1 火灾自动报警控制器

2.1.1.1 基本功能检查（自检功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能、消音复位功能、主备电源转换功能、打印功能）

2.1.1.2 联动设备控制功能：

控制消防设备的启、停（消防水泵、防烟和排烟风机的启、停，自动控制、手动控制功能）。

2.1.1.3 相关消防设备联动动作检查（控制器在自动状态下）：

a.防排烟系统的风机及相关阀门、风口的动作检查；

b.火灾警报装置控制功能及反馈信号显示；

c.火灾应急广播功能及反馈信号显示；

d.电梯迫降功能及反馈信号显示；

e.非消防电源切断，停止空调机、新风机功能，反馈信号显示；

f.防火卷帘门动作及反馈信号显示；

g.门禁、常开防火门、排烟窗、活动挡烟垂壁等设备的动作检查。

h.探测器及手动报警按钮功能检查（数量按不少于被检测单位总数的30%抽检）：

i.探测器和手动报警按钮的报警信号应及时反馈至消防控制室，信号地址应与图纸相符，并和控制器显示一致。

消防给水系统

2.2.1 消防水泵（消火栓泵、喷淋泵）功能检查：

a.泵控柜启、停泵功能；

b.消防控制中心启、停泵及显示状态功能；

c.消火栓按钮直接启泵功能；

d.报警阀压力开关直接启泵功能；

e.电接点压力表设定压力启泵功能；

f.主、备泵自动切换功能；

g.主、备电源切换功能；

2.2.2 泵房间应急照明、通讯设施检查

2.2.3 稳压泵（消火栓、喷淋）功能检查

a.手动及自动启、停功能；

b.主、备泵自动切换功能；

c.稳压范围、保压情况检查；

2.2.4 报警阀组（湿式报警阀、预作用阀、雨淋阀）功能检查：

a.联动启泵功能；

b.水力警铃鸣响（报警功能）；

2.2.5 末端放水测试

a.每套湿式报警阀组保护区域内最不利点（最高层）处末（前）端进行放水测试，查看动、静压力，其它楼层查看末端静压；

b.水流指示器信号及信号阀反馈功能检查；

2.2.6 室内消火栓

a.按钮启泵功能及信号反馈检查；

b.出水口动压、静压测试，一般在建筑物最高层（屋顶试验栓）及最低层（1F）的栓口测试动压（消防泵正常运转状态下进行出水压力测试）；

2.2.7 室外消火栓

a.出水口静压测试；

b.查看出水情况；

2.2.8 水泵接合器

a.查看单向阀的密封性

b.机械防排烟系统

在火灾自动报警系统测试联动功能时检查相关防排烟风机、阀门、风口的联动动作情况（含手动控制功能）。不再单独测试风量、风压值。

9.4、配合与协作事项

在检测过程中，甲方应组织各消防系统的维保单位协助检测人员工作，以保证本次检测工作能够顺利的预期完成。

9.5、检测结果

以书面形式提供确实反映建筑物内消防系统运行状况的检测报告。

十、保险：乙方自负费用承担

1、乙方在现场维修所需之机械工具等如遇水、火灾、盗窃或破坏，甲方概不负责。

2、维修人员工伤雇主责任、意外伤害保险由乙方购买，工作期间，参与维修的人员如遇工伤需向保险公司索赔，甲方有义务出具事实证明；乙方应投保公众（第三者）责任险，乙方投保的上述保险应确保甲方不受追索。乙方维修人员因施工不当或因其自身原因引起对第三者公众的人身或财产造成损失（例如：人身安全，财物损坏，其它意外伤害），由乙方向其投保的保险公司索赔，直接受害人提出的索赔，应由乙方承担。

十一、违约责任

1、因甲方使用管理不当或人为损坏，或因不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）造成消防设施损坏，责任不在乙方，但乙方给予修复。并按维修成本收取维护费用。
    2、甲方在未得到乙方同意时，不得准许任何单位或个人对消防设施进行装饰、修理、更换设备，否则乙方对损坏的消防设施不承担任何责任。
    3、乙方应确保甲方消防系统正常运行，对出现紧急情况当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24小时内解决；需要由供应商或者厂家解决的，应在5个工作日处理、解决，恢复正常状态。对于当天无法处理、解决的故障，需要系统暂停工作的，应当上报甲方消防安全管理人批准，并采取有效的消防安全措施加以补救。因故障处理超出约定时间，被消防部门例检而追责的，由于乙方原因造成甲方损失的，乙方应承担全部责任，同时需承担本合同总价的20%作为违约金。
    4、消防设备出现故障，甲方未与乙方及时联系或中断消防设施运行等原因造成事故，责任由甲方自负。
    5、由于乙方操作不当引起甲方设备设施损坏的，乙方应承担甲方所有损失。
    6、乙方未按合同对甲方消防设施进行巡检、保养而造成甲方损失的，乙方需承担甲方所有损；同时甲方有权拒付所有款项，已支付款项甲方有权要求乙方全额退回，并承担总合同价的20%做为违约金。

十二、其它

乙方必须做到文明施工，在维修、调试工作时，尽可能不影响甲方的正常工作。

甲方必须按合同规定，按时支付维保费，逾期不支付维保费超过一周时，乙方无须再履行维保合同，待甲方支付保养款后，再按收讫日履行保养合同。

乙方收到维保款后，未能对甲方保养合同之系统进行有效地维护，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿已支付的保养费。

在维护期间（包括更换设备、材料期间）因系统不能正常工作或非保养不善而产生的一切后果，乙方不负任何责任。但如甲方同意进行采购，由于乙方没有及时采购而造成的一切后果由乙方负责。

d)甲、乙双方任何一方无故终止合同，均应赔偿对方违约金为本合同保养费金额的五分之一（       元人民币）。

十三、解决合同纠纷的方式：

执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，双方可以向项目所在地人民法院起诉。

十四、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，均具同等法律效力。

（甲方）:                        （乙方）:

盖章：                          盖章：

签字：                          签字：

签定日期：    年   月   日       签定日期：    年   月   日